- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  泾源县新民乡集污及污水处理项目（重新报批）

建设单位（盖章）：     泾源县新民乡人民政府

编制日期：               2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 泾源县新民乡集污及污水处理项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-640424-04-01-959616 |  |  |
| 建设单位联系人 | 底志明 | 联系方式 | 18995405851 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县新民乡污水处理厂位于张台村，管网涉及新民乡政府驻地所在机关单位及新民乡所辖的11个行政村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经105度59分35.400秒，北纬35度20分20.400秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 E4852管道工程建设 | 建设项目 行业类别 | “四十三、水的生产和供应业95，污水处理及其再生利用” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泾审批发[2021]15号 |
| 总投资 （万元） | 1468 | 环保投资 （万元） | 1468 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | £否 R是： 已建设完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 6270 |
| 专项评价设置情况 | 项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：属于“新增废水直排的污水集中处理厂”，应设置地表水专项评价，故项目设置地表水专项评价，相关内容见专项评价内容。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅、水利厅 审批文件名称及文号：自治区生态环境厅、水利厅关于印发《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》的通知（宁环发[2022]55号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1、《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》中第五章全面治理水体污染中第十六节推进城镇污水收集处理相关内容：补齐污水收集管网短板。新建污水集中处理设施，必须合理规划建设服务片区污水收集管网，确保污水收集能力。加快城中村、老旧城区、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区的生活污水收集管网建设，消除管网收集空白区。结合老旧小区和市政道路改造，推动支线管网和出户管的连接建设，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上或较2020年提高5个百分点。加快推进收集处理设施建设。现有生活污水处理能力不能满足需求的城市要加快补齐处理能力缺口。统筹考虑城市发展及污水直排、污水处理厂长期超负荷运行等情况，科学布局城镇污水处理厂，实现重点镇污水处理厂全覆盖。到2025年，新增污水处理能力20.5万方/天。城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的，围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。人口少、相对分散或市政管网未覆盖的地区，因地制宜建设分散式污水处理设施,使重点镇污水处理率达到80%，经污水处理厂集中处理率达到65%。 项目污水处理厂位于张台村，管网涉及新民乡政府驻地所在机关单位及新民乡所辖的11个行政村，项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 综上所述，项目建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》中推进城镇污水收集处理相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | ## 1、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发[2018]23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 本项目位于固原市泾源县新民乡，不在固原市生态红线保护范围内，项目与生态保护红线分布图位置关系图见附图1。 ⑵环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办[2021]5号）中相关考核指标，综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标。其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标，具体目标值将在自治区和固原市生态环境保护“十四五”规划发布后进一步衔接确定。 项目所在地表水体为策底河，根据引用监测数据，pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群均符合《地表水环境质量标准》III类标准限值要求，总氮不进行评价。 以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区，项目位于一般管控区，具体见附图2。一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河，满足一般管控区的要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 以大气环境质量底线目标为约束，模拟不同情景下污染物排放总量与环境空气质量的响应关系，确定2025年和2035年各县（区）大气污染允许排放量。经核算，在2025年PM2.5浓度目标约束下，固原市SO2、NOx、颗粒物、VOCs允许排放量相比2018年，分别需削减3.1%、3.4%、1.3%、1.3%。根据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏2021年生态环境质量公报》中固原市环境空气质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域固原市属于达标区，环境空气质量较好。 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，本项目位于固原市大气环境大气环境重点管控区受体敏感重点管控区，见附图3。管控区要求如下：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。项目污水处理站格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池采取加盖处理，喷砂除臭剂，减少恶臭对周围环境的影响。因此，本项目建设符合大气环境重点管控区中受体敏感管控区管控要求。 ③土壤环境质量底线 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。项目位于土壤环境一般管控区（附图4），一般管控区要求如下：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 项目为生活污水处理厂建设项目，不在土地资源重点监管区，同时全厂采取分区防渗控制措施，项目满足土壤污染分区一般管控区管控要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图4。 ⑶资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，根据技术指南要求，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。项目位于高污染燃料禁燃区（图1-6），根据《固原市禁止在高污染燃料限制区销售和使用高污染燃料管理暂行规定》（固政发[2017]47号），“高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。”即禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。热力等燃煤企业已经建成使用高效脱硫脱硝除尘设施，污染物排放稳定达到排放标准，且满足污染物总量控制指标要求的，经生态环境部门确认，可适当放宽燃煤煤质要求。 本项目不涉及煤炭资源的使用，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 ②水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。上述目标指标在自治区和固原市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。项目用水为生活用水和配药用水，用水量较少，不会达到水资源利用上限，符合资源利用上线的要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。本项目用地属性为建设用地，不占用基本农田，不影响区域土地资源总量，符合土地资源利用上线的要求。 ⑷环境管控单元符合性分析 全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，共54个，面积为4769.7平方公里，占全市总面积的45.31%。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，共13个，面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，共28个，面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于固原市泾源县，属于一般管控单元，项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图5。本项目为生活污水处理厂建设项目，项目不在环境准入负面清单范围内，因此，项目与固原市生态环境准入清单相符合。项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析 管控维度; 准入要求; 本项目及符合性. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的 要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 不涉及，符合. 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 不涉及，符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及，符合. A1.2限制开发建设活动的 要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不涉及，符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及，符合. 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。; 不涉及，符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及，符合. 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及，符合. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。; 不涉及，符合. 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。; 不涉及，符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及，符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 不涉及，符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 不涉及，符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 不涉及，符合. A2.2 现有源提标升级改造; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。; 不涉及，符合. 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及，符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控 要求; 在策底河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。; 不涉及，符合. 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。; 不涉及，符合. 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 不涉及，符合. A4 资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 不涉及，符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。; 不涉及，符合. 对照固原市环境管控单元生态环境准入清单分析，项目位于泾源县泾河源镇-新民乡-兴盛乡一般管控单元，符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与泾源县泾河源镇-新民乡-兴盛乡一般管控单元符合性 类别; 相关要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及策底河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。; 不涉及; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 ## 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于“污水处理及再生利用（D4620）”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，因此项目为鼓励类。 ## 3、选址合理性分析 本项目污水处理厂厂址的选择与城市总体规划、污水管网的布局、污水出路等有密切关系，依据新民乡总体规划及用地调整，污水处理站选择在张台村。污水处理厂占地约6.0亩，设计规模为500m3/d，厂区呈矩形。厂址有以下优点：处于整个乡镇下游位置；交通、供水、供电较方便；远期发展用地充足，符合总体规划要求。本项目产生的各项污染物通过采取相应治理措施后均可实现达标排放或者无害化处理，不会改变或降低评价区域内的环境质量。 综上，本项目管线选线及污水处理站选址合理，且与外环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | ## 1、项目背景 泾源县位于宁夏回族自治区最南端，地处六盘山东麓，隶属固原市。地理坐标为东经106°10′52″—106°30′5″，北纬35°14′20″—35°46′38″，泾源县辖大湾乡、六盘山镇、香水镇、兴盛乡、黄花乡、泾河源镇、新民乡4乡3镇，共有110个行政村，309个自然村。泾河支流流经县内各个乡镇，近年来通过美丽村庄、小城镇的建设，基础设施得到很大改善，由于资金缺乏，污水处理滞后于镇区发展，目前集镇区污水未经处理或仅通过简单沉淀后，直接排放至支流内，对河流域水质造成一定影响。 随着环境保护的重视，要使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，实现城乡环境明显改善的目标，必须实行污染物集中控制。另外生活污水排入河流中，严重影响河流生态环境和下游人民的健康。为了控制水环境污染和生态环境破坏的加剧趋势，解决沿线乡镇生活污水污染河流的现实，实行水污染集中控制势在必行。污水处理工程的实施，可有效的解决因生活污水直接排放产生的水污染问题，减少污染物的排放，改善镇区环境，提高卫生水平保护人民身体健康，促进镇区发展。在此背景下，泾源县新民乡人民政府组织实施了“泾源县新民乡集污及污水处理项目”。2021年5月，泾源县新民乡人民政府委托编制完成了《泾源县新民乡集污及污水处理项目环境影响报告表》，2021年6月1日，固原市生态环境局泾源分局以“关于对泾源县新民乡集污及污水处理项目环境影响报告表的批复”（泾环发（2021）36号）对项目进行了批复。 根据《泾源县新民乡集污及污水处理项目环境影响报告表》，环评批复内容为污水处理站采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”，出水达到《宁夏农村生活污水排放标准》（DB64/T700-2011）三级B标准后用于绿化及林草地浇灌。 根据建设单位实际建设情况，污水处理站采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 对照生态环境部办公厅文件，环办[2019]934号《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》中“水处理建设项目重大变动清单”，环评设计出水达到《宁夏农村生活污水排放标准》（DB64/T700-2011）三级B标准后用于绿化及林草地浇灌，实际建设情况为出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河，变动情况属于新增废水排放口，上述调整内容已构成重大变动，须重新报批环境影响评价文件。项目变动与“水处理建设项目重大变动清单”分析见表1-1。 表1-1 项目变动与“水处理建设项目重大变动清单”分析一览表 水处理建设项目重大变动清单; 原环评内容; 实际建设内容; 变动 情况; 是否属于重大变动. 规模; 污水设计日处理能力增加30%及以上; 500m3/d; 500m3/d; 与环评一致; 否. 建设 地点; 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点; 泾源县新民乡; 泾源县新民乡; 与环评一致; 否. 生产工艺; 废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加; 预处理+生化处理+深度处理; 预处理+生化处理+深度处理; 与环评一致; 否. 环境保护措施; 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重; 绿化及林草地浇灌; 排入策底河; 新增排放口; 是. 废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上。; 废气无组织排放; 废气无组织排放; 与环评一致; 否. 污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。; 污泥脱水处理后，送至泾源县垃圾填埋场进行填埋处理; 污泥脱水处理后，送至泾源县垃圾填埋场进行填埋处理; 与环评一致; 否. 综上分析，项目建设内容属于重大变动，需重新报批环评，因此编制完成了《泾源县新民乡集污及污水处理项目（重新报批）环境影响报告表》。 ## 2、建设内容 根据现场勘查，项目建设内容如下：项目覆盖新民乡政府驻地所在机关单位及新民乡所辖11个行政村3112户16802人的污水收集，已建污水处理厂1座：建格栅井、调节池1座，容积为824m3；建厂区综合用房1栋，占地面积123m2；建厂区室外附属（门房1栋、铁艺围墙158m、铁艺大门1座、厂区及道路硬化2215m2、厂区内雨水口11座、厂区绿化工程等），建一体化污水处理设备2处（2个250t并列运行），处理规模500m3/d。配套铺设集污管网共计5437m。其中污水处理厂至峡口段铺设D600II级钢筋混凝土管252m，铺设D400II级钢筋混凝土管1740m，污水处理站出水管道铺设D400II级钢筋混凝土管55m；峡口以南至镇中心街道段铺设D400II级钢筋混凝土管3390m，厂区东西侧连接南侧山体渗水处新建毛石排水边沟275m，巷道支管DE250波纹管1860m，建污水检查井110座、沉泥井15座，砖砌检查井56座。管道铺设需拆除路面2270m2，拆除后回复砼路面2270m2。 项目工程组成主要有主体工程、环保工程和公用工程等，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设情况一览表 工程类别; 项目 名称; 建设内容. 主体工程; 污水处理站工程; 张台村建设1座污水处理厂，建格栅井、调节池1座，容积为824m3；建厂区综合用房1栋，占地面积123m2，框架结构地上一层；建厂区室外附属：门房一栋、铁艺围墙158米、铁艺大门1座、厂区及道路硬化2215m2、建厂区内雨水口11座、厂区绿化工程等；建一体化污水处理设备2处（2个250t并列运行），处理规模500m3/d。. 管网工程; 新民乡政府驻地所在机关单位及新民乡所辖11个行政村铺设集污管网共计547m，污水处理厂至峡口段铺设D600II级钢筋混凝土管252m（其中22m为预应力砼管）；铺设D400II级钢筋混凝土管1740m（其中40m为预应力砼管）；污水处理站出水管道铺设D400II级钢筋混凝土管55m；峡口以南至镇中心街道段铺设D400II级钢筋混凝土管3390m；厂区东西侧连接南侧山体渗水处新建毛石排水边沟275m；建污水检查井110座、沉泥井15座；在街道沿街商铺及机关单位段铺设De250PE波纹排水管1860m，建污水检查井110座56座；管道铺设需拆除路面2270m2，拆除后回复砼路面2270m2。. 公用工程; 供水; 项目供水由当地供水管网供给，项目用水为职工生活用水，用水用水为255.5m3/a。. 排水; 项目用水为生活污水，进入项目污水处理站，与污水处理站收集的污水经污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。. 供电; 由新民乡电网供给，建1座中心变配电室。. 供暖; 项目职工供暖采用电暖气供给. 环保工程; 废气; 项目为地埋式一体化污水处理设施，项目污水处理站格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池采取加盖处理，喷砂除臭剂，厂区绿化等措施. 废水; 项目建污水处理站1座，处理规模500m3/d，处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化 处理采用“A2/O 生化处理”工艺；深度处理采用“MBR 膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”。出出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。. 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施. 地下水防渗; 重点防渗区：分区区域包括格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池、污水管道；防渗要求为污水输送管道拟采用高强度防腐材质，其他重点防渗区拟采用“至少150mm厚水泥基渗透结晶抗渗混凝土+至少0.8mm厚水泥基渗透结晶型防渗涂层+至少2mm厚HDPE膜”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s。一般防渗区：分区区域为出水/进水在线监测间、加药间、变配间等，防渗要求为采用“粘土+20cm厚钢筋混凝土”进行防渗处理，确保各单元达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s要求。简单防渗区：分布区域为办公房、机房、厂区道路等，防渗要求水泥硬化。. 固体废物; 项目固废主要包括污水处理站的栅渣、污泥和生活垃圾，栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，污泥脱水后暂存于污泥池送生活垃圾填埋场填埋。. ## 2、污水处理站规模确定 项目已经建设完成，根据实际建设情况，项目污水处理站规模为500m3/d。 ## 3、设计进、出水水质 ⑴进水水质 根据项目实际建设情况，设计进水水质见表2-2。 表2-2 设计进水水质指标表 （单位：mg/L） 指标; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 标准; ≤300; ≤500; ≤300; ≤60; ≤60; ≤8; 6-9. ⑵出水水质 污水处理厂出水水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河，具体详见表2-3。 表2-3 设计出水水质指标表 （单位：mg/L） 指标; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 标准; 10; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5; 6-9. ## 4、主要设备 本项目主要设备一览表见表2-4、表2-5。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; Ⅱ级钢筋砼排水管道; m; 5473; 主管. 2; PE排水管; m; 1860; 串巷管道. 3; 矩形钢筋混凝土排水检查井（1100×1100）; 座; 110. 4; 圆形钢筋混凝土排水检查井（R700）; 座; 56. 5; 沉泥井; 座; 15. 表2-5 污水处理站设备一览表 编号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 机械格栅; LGS-500格栅间隙2mm N=0.55kW; 台; 1; 耙齿为不锈钢. 2; 调节池及污泥池; 调节池 12.0×6.0×5.4m深污泥池3.5×3×5.4m深; 处; 1. 2.1; 调节池潜水搅拌机1; QJB260/980-1.5/C/S N=0.5kW; 套; 1. 2.2; 调节池潜水搅拌机2; QJB260/980-0.85/C/S，N=0.85kW; 套; 1. 2.3; 污水提升泵; WQ15-9-1.1，Q=15m3/h，H=9m，N=1.1kW; 台; 2; 1用1备. 2.4; 液位控制系统; UQK612; 套; 1; 高低液位. 2.6; 管道混合器; DN50 UPVC; 套; 2. 2.7; 进泥泵; WQ10-10-0.75，Q=10m3/h，H=10m N=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 3; MBR一体化设备; 17.0×3.0×3.0m，碳钢防腐，非标一体化成套设备; 套; 1; 含除磷系统、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池. 3.1; 斜管填料及支架; 组合件; 套; 1. 3.2; 排泥泵; WQ10-10-0.75 ，Q=10m3/h，H=10m N=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 3.3; 厌氧潜水搅拌机; QJB210/1460-0.37/C/S，N=0.37kW; 台; 1. 3.4; 缺氧潜水搅拌机; QJB230/1400-0.55/C/S，N=0.55kW; 台; 1. 3.5; 好氧曝气系统; Φ215; 套; 1. 3.6; 生物组合填料及架; Φ150; 组; 3. 3.7; 人孔及盖板; 配套; 套; 8. 3.8; MBR 平板膜组件; MBR150-120; 台; 4; 支架 304. 3.9; 污泥回流泵; WQ10-10-0.75，Q=10m3/h，H=10m N=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 3.10; 硝化液回流泵; WQ25-10-1.5，Q=25m3/h，H=10m N=1.5kW; 台; 2; 1用1备. 3.11; 液位控制系统; UQK613; 套; 1; 高、中、低. 4; 紫外线消毒器; ZW-500，480w，220V; 台; 1. 5; 风机; Q=6.39m3/min=30kpa，N=7.5kW; 台; 2; 1用1备. 6; 气体流量计; DN80; 只; 2. 7; 分气系统; DN300; 只; 1. 8; 加药装置; JY-0.5，含搅拌机、加药泵 N=0.37kW×2; 台; 1; /. 9; 清洗系统; JY-0.5，含搅拌机、加药泵N=0.55kW; 台; 1; /. 10; 自吸泵; 50BZ-35 Q=17m3/h，H=35m,N=4kW; 台; 2; 1用1备. 11; 转子流量计; DN50; 只; 1. 12; 压控制系统; -0.1-0.15pa; 套; 1. 13; 叠螺污泥脱水机; ES301，不锈钢，N=1.3kW; 台; 1. 14; 安装管、阀、配件; 配套; 批; 1. 15; 电控柜; 西门子PLC自带远程接口智能化控制; 台; 1. 16; 电缆、穿线管、桥架; 配套; 套; 1. 17; 运渣小车; 配套; 台; 1. 18; 脱水间加药装置; JY-0.5，含搅拌机、加药泵N=0.37kW; 套; 1. 19; 排水泵; WQ15-9-1.1，Q=15m3/h，H=9m，N=1.1kW; 台; 2; 1用1备. 20; 液位控制系; UQK612; 套; 1. ## 5、主要原辅材料 本项目原辅材料消耗详见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料消耗一览表 化学品; 消耗量（t/a）; 储存量（t）; 储存场所; 包装方式; 备注. PAC溶液 （聚合氯化铝）; 8; 0.8; 综合加药间; 罐装; 混凝剂. PAM (聚丙烯酰胺); 6; 0.7; 罐装; 沉淀絮凝剂. 铁盐 （碱式氯化铝）; 5; 0.6; 袋装; 化学除磷药剂. 次氯酸钠; 1; 0.2; 罐装; 消毒剂. 聚丙烯酰PAM：由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型。分子式：(C3H5NO)n，不溶于大多数有机溶剂，为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23度），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰PAM是脆性的白色固体。作为水处理的絮凝剂被广泛用于污水处理。 PAC聚合氯化铝：通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD，广泛用于污水处理领域。 次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，微黄色溶液，有似氯气的气味。不稳定，见光分解。次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。 ## 6、公用工程 ⑴给水 本次项目用水为员工生活污水和生产过程配药用水，新鲜水用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a）。 ⑴生活用水 项目劳动定员5人，根据“宁夏回族自治区人民政府办公厅文件，宁政办规发[2020]20号《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》，用水定额为100L/人•d，年工作365天，则工作人员生活用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 ⑵配药用水 根据建设单位提供资料，项目配药用水约0.2m3/d（73m3/a），由厂区供水管网接入。 ⑵排水 本项目废水为污水处理站尾水和工作人员生活污水，配药过程用水全部消耗，不产生废水。生活污水产生量按照用水量80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d（146m3/a）。 污水处理系统尾水量为500m3/d，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 本项目水平衡见表2-7和图2-1。 表2-7 项目水平衡表 用水单元; 新鲜水用水量（m3/d）; 管道收集进入污水厂的污水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 排放去向. 配药用水; 0.2; 0; 0.2; 0; 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河. 职工生活用水; 0.5; 0; 0.1; 0.4. 进入污水厂生活用水; /; 499.6; /; 499.6. 合计; 0.7; 499.6; 0.3; 500. 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/d） ⑶供电 由新民乡电网供给，建1座中心变配电室。 ⑷供暖 项目所在地位于泾源县新民乡，周围无冷热源，故采暖方式采用电暖气采暖。 ## 7、平面布置 污水处理厂总平面布置根据工艺流程，外部及内部环境确定厂区的占地面积。结合污水处理厂的规模与功能的特点，厂区主要以生产区为主，生产区的建、构筑物包括：综合用房、调节池、综合池；综合用房包括加药间、风机房、污泥脱水间、变配电室和管理用房等功能，一体化设备包括污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池等功能，在生产区构筑物周围设置绿化，美化厂区的环境。 该厂区共设1个出入口，出入口位于厂区的东面，厂区内部道路布局为环通式，通过环路把所有建筑连接起来。绿化采用带状沿围墙余池体布置的绿化方式。沿围墙的绿带种植落叶乔木和草坪，围合厂区空间，使厂区有一个绿色的大背景。沿池体种植低矮的灌木及草皮，总体使绿化呈点、线、面相结合的形态。 因此，从环保角度分析，项目总图布局是合理的。 ## 8、排污口可行性分析 泾源县新民乡污水处理厂位于新民乡污水处理厂位于泾源县新民乡张台村，污水通过管道（圆管∅400mm）排入策底河，排污口坐标为东经：106°28'23"，北纬：35°20'48"，位于策底河右岸，类型为农业农村污水入河排污口，性质为已建。排污口下游无集中式饮用水源地分布、无鱼类产卵场、索饵场、越冬场分布，也无自然保护区、水产种植保护区、风景名胜区、湿地公园、生态红线等依法予以特别保护的敏感区。 因此，排污口位置比较合理。 ## 9、劳动定员及工作制度 本项目污水处理站定员为5人，每天定期巡查生活污水处理工程是否正常运行，定期排泥、定期维护和保养设备，全年工作天数365天，实行8h作业制。 ## 10、总投资与环保投资 本项目为污水处理站项目，本身为环保工程，根据调查，项目实际总投资为1468万元，均为环保投资，环保投资占总投资的100%，项目环保投资估算见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 项目; 治理措施; 已用环保投资. 运营期; 废气; 项目为地埋式一体化污水处理设施，项目污水处理站格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池采取加盖处理，喷砂除臭剂，厂区绿化等措施; 1468. 废水; 项目建污水处理站1座，处理规模500m3/d，处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河. 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施. 防渗; 重点防渗区：分区区域包括格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池、污水管道；防渗要求为污水输送管道拟采用高强度防腐材质，其他重点防渗区拟采用“至少150mm厚水泥基渗透结晶抗渗混凝土+至少0.8mm厚水泥基渗透结晶型防渗涂层+至少2mm厚HDPE膜”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s。一般防渗区：分区区域为出水/进水在线监测间、加药间、变配间等，防渗要求为采用“粘土+20cm厚钢筋混凝土”进行防渗处理，确保各单元达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s要求。简单防渗区：分布区域为办公房、机房、厂区道路等，防渗要求水泥硬化。. 固体废物; 项目固废主要包括污水处理站的栅渣、污泥和生活垃圾，栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，污泥脱水后暂存于污泥池送生活垃圾填埋场填埋。. 合计; /; 1468. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | ## 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目为重新报批项目，污水处理站及管网工程已经建设完成，施工期环境影响已经消失，本次评价对施工期工艺流程、产污环节不做评价。 ## 2、运营期工艺流程及产污环节 ## 2.1污水站工艺流程 本项目主要用于收集新民乡居民生活污水，项目建设500m3/d污水处理站1座，污水处理站处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。 预处理采用“格栅+调节池”工艺；生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”。 污水处理站工艺流程见图2-2。 图2-1 污水处理站工艺流程图 ⑴处置工艺流程 预处理：采用“格栅+调节池”作为预处理工艺。格栅采用机械格栅，分为两组，并联使用。主要用以阻拦截留污水中的呈悬浮或漂浮状态的大块固形物，如草木、塑料制品、纤维及其他生活垃圾，以防止阀门、管道、水泵及其他后续处理设备堵塞或损坏。调节池除了起到均质、均量的作用外，也起到事故池的作用，防止水质出现恶性事故、后段处理设备运转不正常时，作为贮留事故出水的载体。同时，因目前项目区沿用雨污合流制排水，设置调节池可防治雨水对污水处理设施的冲击。 主体工艺： A2/O工艺是(Anaerobic/Anoxic/Oxic)的简称，具有同步脱氮除磷的功能。污水首先进入厌氧区，兼性厌氧发酵细菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA（挥发性脂肪酸类）这类低分子发酵中间产物。而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解，所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物，并以PHB（聚羟β丁酸）的形式在其体内储存起来。 随后污水进入缺氧区，反硝化菌就利用好氧区回流混合液带来的硝酸盐，以及污水中可生物降解有机物作碳源进行反硝化，达到同时降低BOD5与脱氮的目的。 接着污水进入曝气的好氧区，聚磷菌在吸收、利用污水中残剩的可生物降解有机物的同时，主要是通过分解体内储存的 PHB 释放能量来维持其生长繁殖。同时过量的摄取周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内储积起来，使出水中溶解磷浓度达到最低。而有机物经厌氧区、缺氧区分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后，到达好氧区时浓度已相当低，这有利于自养型硝化菌的生长繁殖，并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。非除磷的好氧性异养菌虽然也能存在，但它在厌氧区中受到严重的压抑，在好氧区又得不到充足的营养，因此在与其他生理类群的微生物竞争中处于相对劣势。排放的剩余污泥中，由于含有大量能超量储积聚磷的聚磷菌，污泥含磷量可以达到6（干重）以上。从以上分析可以看出A2/O工艺具有同步脱氮除磷的功能。在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI值一般小于100，有利于泥水分离，在缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。 通过预处理及生化处理的基础上，结合MBR工艺，通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证出水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过膜的过滤作用得到进一步的去除。确保出水达标，实现污水处理站稳定运行。 ⑵污泥处理 在污水处理过程中要产生大量的含水率很高的污泥，它们容量大、不稳定、易腐败、有恶臭，如不加处理任意排放，将引起严重的二次污染。妥善处理并处置这些污泥，可以保证污水处理厂的效益，保护环境，变废为利。污水处理过程中所产生的污泥颗粒细、比重小、含水率高而不易脱水，污泥中含有能促进植物生长的氮、磷、钾等营养素及寄生虫卵和病源菌等微生物。受进水水质影响，污泥中还有重金属离子和有害物质。污泥中有机物含量约为50－60。剩余污泥含水率一般为99.2－99.4左右。 由于泾源县冬季气温很低，处理厂产泥量较少，可回收的能源有限，从投资、管理及运行综合因素考虑，本项目确定污水处理站污泥采用机械脱水工艺。按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》的要求，我国污泥处理处置应符合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠”的原则。 考虑到新民乡污水处理站实际情况，并按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定：生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置，因此污水处理厂产生的污泥最终进入到垃圾填埋场填埋。 ⑶除臭方案 污水处理站远离镇区，厂区周围为农田，污水处理站对周围环境影响较小。为节省工程投资，本项目在预处理阶段采用机械通风方式排出臭味；二级生化处理、MBR处理阶段，由于采用地埋式一体化污水处理设备埋设于地下，池体上部有覆土，故可不作除臭处理。 ⑷消毒工艺 为了有效地保护水体，防止传染性病原菌对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）对排放的废水中的细菌学指标也有明确要求。因此，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。常用的消毒方法有次氯酸钠消毒、ClO2、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等。加氯方式的工程投资较低，但其占地面积大，另外液氯存在运输及贮存的危险；而紫外线消毒设备投资高，灯管维护要求高且易损坏，紫外线消毒设备的维修费用也高，但其占地和安全可靠性方面优势很明显。含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等，其特点与液氯相似，杀菌能力强，运行成本略高，但危险性小。 根据本项目的具体情况，从安全和环境保护角度出发，项目推荐采用次氯酸钠消毒。 ⑵产排污环节 ①废气 本项目产生的废气主要为格栅槽、调节池、AO反应池、沉渣池、污泥浓缩池等建构筑物散发的恶臭。 ②废水 本项目废水主要为污水处理站尾水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，项目生活污水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 ③固废 本项目固废主要包括污水处理站的栅渣、污泥和生活垃圾。 ④噪声 本项目噪声源包括鼓风机、水泵、污泥泵、搅拌机、脱水机、空压机等，噪声级为80-85dB(A)之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为重新报批项目，污水处理站及管网工程已经建设完成，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 |  | ## 1、大气环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布是质量数据。项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县，所在行政区划属于固原市，区域环境空气质量现状评价引用《2021年宁夏生态环境质量报告》中固原市环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 固原市空气质量现状评价表（2021年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 24; 35; 68.5; 达标. SO2; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 133; 160; 83.1; 达标. 固原市2021年环境空气中PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在地属于大气环境达标区。 ## 2、地表水环境 项目所在地表水体为策底河，根据引用监测数据，pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群均符合《地表水环境质量标准》III类标准限值要求，总氮不进行评价。 ## 3、声环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 ## 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目宁夏回族自治区固原市泾源县，新增用地范围不含生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 ## 5、地下水、土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目如果存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目属于生活污水处理厂建设项目，项目周边无地下水环境保护目标，不存在土壤和地下水污染途径，因此不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 1、大气环境 根据现场勘查，本项目主要环境保护目标张台村，具体内容见表3-2，环境保护目标见附图7。 表3-2 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 保护要求; 相对方位; 相对距离. X（°）; Y（°）. 张台村; 106.4611; 35.3502; 500人; 环境 空气; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求; 范围内. ## 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 根据现场勘查，本项目新增用地范围无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气排放标准 ⑴运营期无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准表4中的二级标准。 表3-3 无组织恶臭污染物厂界标准值 来源; 污染物项目; 二级（改扩建）. 恶臭污染物厂界标准值; 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 甲烷（厂区最高体积浓度）; 1%. ## 2、废水排放标准 本项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 表3-4 项目废水排放标准 序号; 项目; 标准限值（mg/L）; 标准来源. 1; 化学需氧量; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准限值. 2; 生化需氧量; 10. 3; 悬浮物; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; TN; 15. 8; 氨氮; 5（8）. 9; TP; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6-9. 12; 粪大肠菌群; 1000个/L. 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标. ## 3、噪声排放标准 项目污水厂位于张台村，所在区域属于声环境功能区1类区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类区标准。 表3-5 运营期噪声排放标准 昼间; 夜间; 标准来源. 55dB(A); 45dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准. ## 4、固体废物控制标准 项目运营期一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）相关要求处置，生活垃圾按照环卫部门要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》（宁生态环保办[2021]14号），“十四五”期间，宁夏对NOx、VOCs、COD、NH3-N四项主要污染物实施总量控制。 根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发[2021]41号）、《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函[2022]2号）、《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函[2022]23号）等文件要求，先行对氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)四项指标开展交易，随后将挥发性有机物(VOCs)，以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。目前对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项污染物排放指标，须在建设期内按照《宁夏回族自治区排污权交易规则（试行）》（宁环规发[2021]4号）的有关要求，由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为主要污染物总量控制指标的来源和取得排污许可证的前置条件。 总量控制指标如下： 废水：COD为9.125t/a，NH3-N为1.46t/a。 |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为重新报批项目，污水处理站及管网工程已经建设完成，施工期环境影响已经消失，本次评价对施工期工艺流程、产污环节、环境保护措施不做评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | ## 1、废气环境影响和保护措施 ## 1.1废气源强 本项目产生的废气主要为格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池等建构筑物散发的恶臭。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对本项目污水处理站而言，产生的恶臭污染物主要为NH3和H2S。由于恶臭污染物浓度及其影响与污水水质、气候条件等多因素有关，恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算。根据美国EPA对乡镇污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，项目污水处理站BOD5处理量为52.925t/a，则NH3、H2S产生量分别为0.0994t/a、0.0038t/a。 本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 表4-1 无组织废气源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污水处理站. 污染物; NH3; H2S. 污染物产生; 产生量（t/a）; 0.164; 0.0064. 排放形式; 无组织. 污染物排放; 排放量（t/a）; 0.164; 0.0064. 排放时间（h）; 8760. 排放标准; 标准名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准. 标准限值（mg/m3）; 1.5; 0.06. ## 1.2废气治理措施及其可行性分析 ⑴项目污水处理站属于地埋式，污水处理站格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池均加盖处理，定期喷砂除臭剂。 ⑵厂区周边已种植绿化带，减少恶臭气体的污染。 ⑶加强对污泥的管理，污泥脱水后及时清运，对污泥脱水机定期清洗。对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆应采用专用车辆，并且在驶离厂区前要做消毒处理，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。 ## 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中监测相关要求，本项目无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级排放标准。本项目废气排放监测指标及最低监测频率计划见下表。 表4-2 废气自行监测计划 废气排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 半年/次. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1年/次. ## 1.4非正常工况 本项目不存在非正常工况废气。 ## 1.5环境影响分析 本项目位于固原市泾源县，根据特征污染物环境质量数据可知，项目所在区域环境空气质量为达标区，环境空气质量较好。本项目污水处理站属于地埋式，污水处理站格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池均加盖处理，定期喷砂除臭剂，经厂区绿化吸收。无组织废气NH3、H2S排放浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准（NH3排放浓度<1.5mg/m3、H2S排放浓度<0.06mg/m3）。 因此，本项目运营期产生的废气对环境空气影响较小。 ## 2、废水环境影响和保护措施 本项目污水处理站采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 排放口混合区外满足水环境管理要求。建设项目建设后区域水环境可以得到改善。项目所在水域为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，排污口下游无集中式饮用水源地分布、下游居民用水为自来水集中供水。经核算本项目污染物核算断面污染物预留了10%安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面），COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。非正常排放情况下，在排污口下游1km（污染物核算断面）处，COD、总磷、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，非正常排放情况下，对策底河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。非正常排放，对策底河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。 本项目对区域地表水环境影响可以接受，具体详见地表水专项评价内容。 ## 3、噪声环境影响及治理措施 ## 3.1噪声源强 本项目噪声源包括鼓风机、水泵、污泥泵、搅拌机、脱水机、空压机等，噪声级为80-85dB(A)之间，项目噪声源统计详见表4-3。 表4-3 项目噪声源统计表 分类; 噪声源; 数量（台）; 源强/dB(A); 采取措施; 采取措施后噪声值/dB（A）. 污水处理站; 水泵; 11; 80-85; 隔声、减振等措施; 60-65. 污泥泵; 8; 80-85; 60-65. 搅拌机; 15; 80-85; 60-65. 空压机; 2; 80-85; 60-65. 脱水机; 1; 80-85; 60-65. ## 3.2厂界达标情况 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式对厂界及周围敏感点噪声进行预测进行预测分析。 ⑴声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑵户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ⑷本次声环境评价建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。 ⑸预测结果 本项目噪声预测结果见表4-4。 表4-4 项目运营期噪声预测结果 单位:dB(A) 序号; 噪声位置; 标准限值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 55; 45; 42; 42; 达标; 达标. 2; 南厂界; 43; 43; 达标; 达标. 3; 西厂界; 42; 42; 达标; 达标. 4; 北厂界; 41; 41; 达标; 达标. ## 3.3噪声治理措施 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ⑴选用低噪声、高质量设备，采用减振基础和柔性接头，均设消声器。 ⑵污泥脱水间等设隔音门窗，内贴吸音板。 ⑶主要污水泵采用潜水离心泵。 ⑷合理布局，加强职工教育和企业管理，在有高噪声设备的构筑物出入时做到随手关门，减少噪声对外界的干扰和影响。 ⑸厂区内建立绿化带，厂界处设绿化隔离带，减轻噪声对厂界周围的不利影响。尤其对超标厂界更应加强绿化隔离带。 采取以上的噪声措施后，根据预测结果表明，本项目各厂界昼、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求，噪声对周边环境影响较小。 ## 3.4监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中相关要求，本项目噪声监测要求及排放标准见表4-5。 表4-5 项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准. ## 4、固体废物 ## 4.1固体废物产生情况 ⑴栅渣 在污水预处理阶段，由格栅分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物。根据《给排水设计手册 城镇排水》：栅渣量与地区的特点、栅格间隙大小、污水流量等因素有关，每日栅渣量可通过下列公式进行计算： 式中：W—每日栅渣量，m3/d； Qmax—最大设计流量，m3/s； W1—栅渣量（0.1m3/103m3污水），格栅间隙为16~25mm时，取0.10~0.05，格栅间隙为30~50mm时，取0.03~0.01； K—生活污水流量总变化系数。 本项目污水处理站最大设计流量500m3/d（0.0058m3/s），高峰流量系数K=1.6。污水预处理为生活污水预处理，设置格栅，机械格栅间隙为5mm，综合考虑，经验系数取0.10，经计算，项目栅渣产生量均为0.028m3/d（10.22m3/a）。栅渣的含水量一般为80%，密度约为960kg/m3，则本项目栅渣最终产生量均为0.027t/d（9.855t/a），栅渣统一收集后交由环卫部门处置。 ⑵污泥 项目处理废水处理量为500m3/d。 采用经验估算公式为： Q=QSS+0.3QCOD 式中：Q——污泥年产生量，t/a； QSS——污水处理前后悬浮物脱除量，52.925t/a； QCOD——污水处理前后COD脱除量，82.125t/a。 本项目污水处理污泥产生量为77.6t/a（干基），脱水后的污泥含水率≦60%，因此项目污泥产生量为194t/a（湿），污泥暂存于项目污泥池，送生活垃圾填埋场填埋处置。 ⑶生活垃圾 本项目定员5人，按每人每天0.5kg生活垃圾计，生活垃圾产生量为0.9125t/a，生活垃圾由环卫部门统一处置。 本项目固废产排情况详见表4-6。 表4-6 本项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 污水处理站; 栅渣; 一般固废; 9.855; 由环卫部门统一处置. 污水处理站; 污泥; 一般固废; 194; 生活垃圾填埋场填埋处置. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.9125; 由环卫部门统一处置. ## 4.2固废管理要求 ⑴固废管理要求 根据“宁环办发【2015】57号”《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，建设单位应通过“宁夏固体废物动态监管信息系统”进行一般工业固体废物和危险废物申报登记。将一般工业固体废物和危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物和危险废物管理台账及企业内部产生和收集、贮存、转移等部门交接制度。 ⑵污泥处理技术政策及要求 参照《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-002）中污泥预处理最佳可行技术要求、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）及《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（试行）的要求：污水处理厂污泥的处置方式多种多样，包括焚烧、卫生填埋、制造有机肥料、简单堆肥等。本项目剩余污泥处理工艺采用污泥脱水机脱水处理后形成含水率为60%的污泥，送生活垃圾填埋场填埋处置，符合要求。 综上所述，项目固体废物均可得到合理、妥善的处置，对周围环境影响较小，措施可行。 ## 5、土壤、地下水污染防治 本项目用水由自来水系统供给，污水处理厂处理后的污水通过管道排入地表水，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。污染物进入地下水的途径主要为项目收集处理的污水或污泥渗出液等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 污染来源主要为污水处理的各个单元、污泥暂存区等污水下渗对土壤、地下水造成的污染，主要污染物为氨氮、总磷等。 ⑴土壤、地下水污染防治原则 污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理； ③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅； ④坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ⑵分区防渗 为了避免项目营运对区域地下水及土壤环境的影响，项目制定了厂区污染防治方案，针对不同区域进行防渗设计、采取合理的防渗措施。评价将项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等三个等级区域。 重点防渗区：分区区域包括格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池、污水管道；防渗要求为污水输送管道拟采用高强度防腐材质，其他重点防渗区拟采用“至少150mm厚水泥基渗透结晶抗渗混凝土+至少0.8mm厚水泥基渗透结晶型防渗涂层+至少2mm厚HDPE膜”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s。 一般防渗区：分区区域为出水/进水在线监测间、加药间、变配间等，防渗要求为采用“粘土+20cm厚钢筋混凝土”进行防渗处理，确保各单元达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s要求。 简单防渗区：分布区域为办公房、机房、厂区道路等，防渗要求水泥硬化。 ## 6、环境风险 ## 6.1风险物质和风险源分布情况及可能影响途径 ⑴风险物质和风险源分布情况 本项目涉及的化学物质主要有：PAC、PAM、铁盐、次氯酸钠等，根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为次氯酸钠，次氯酸钠最大贮存量为0.2t，临界量为5t则计算Q值为0.04，项目主要风险源分布为次氯酸钠灌装区、污水非正常排放、未处理污水泄漏。 ⑵环境风险影响途径 ①次氯酸钠泄漏环境风险 泄漏次氯酸钠进入水体、大气，主要影响途径为通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境，对周围大气环境造成短时污染。 ②污水事故性排放风险分析 污水中含有大量有机污染物，非正常排放情况下，污水处理设施出现故障导致污水未经处理直接排放，对环境造成污染。COD和BOD5的超标排放造成受纳水体的需氧性有机物污染。废水中的碳水化合物、蛋白质、脂肪和醇等有机物可在微生物作用下分解，分解过程中需要消耗氧。大量需氧性有机物排入水体，会引起微生物繁殖和溶解氧的消耗，当水体中的溶解氧降低到 4mg/L 以下，大部分的鱼类和水生生物将不能在水中生存。若溶解氧耗尽后，有机物将由于厌氧性微生物的作用而发酵，生成大量的硫化氢、氨、硫醇等恶臭气体，使水质变黑发臭。 氨氮、总磷的污染属于营养物质污染。生活污水中的营养物质进入水体后，将会造成藻类大量繁殖（兰藻-绿藻），大量藻类的生长覆盖了大片水面，减少了鱼类的生存空间。造成藻类死亡腐败后会消耗溶解氧，并释出更多的营养物质，如此的周而复始，恶性循环，最终将导致水质恶化、鱼类死亡。 ③污水处理构筑物污水泄漏风险分析 污水处理池属于大型处理构筑物，池体主要是钢砼、砖砼混合结构，均经防腐处理，且强度较大，完全爆裂开致使泄漏的可能性几乎不存在，但局部被腐蚀裂开使污水泄漏的可能性仍存在。一旦发生处理池裂开导致污水泄漏事故，可能对外环境造成一定程度的影响。 ## 6.2风险防范措施 ⑴次氯酸钠风险防范措施 严格按照国家相关规范要求，对本项目污水管道进行防腐处理、药品储罐设置围堰、污水处理构筑物防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；本项目污水管网设计时，其污水管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，地下管线通道进行防渗处理，管道进行防腐防渗处理。污泥处理间地面、污水处理池体按照要求做好防渗措施。 参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)对于防渗分区的要求，同时考虑厂址所在的工程地质、水文地质条件，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。一般污染防治分区和重点污染防治分区参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中对防渗的规定，即一般污染防治分区/部位防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。重点污染防治区/部位防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 ⑵进出水质超标预防 ①污水处理厂进出水水质执行定期监测制度，定期委托有资质单位化对污水处理厂进出水质、水量监测，并做好分析和记录。 ②污水处理厂配备有COD、氨氮、TP、TN自动监控仪自动监控仪、水质自动采样器、数据通讯传输系统、在线式不间断电源。污水处理厂进出水水质执行定期监测制度，化验员及运转工人按规定及时对污水处理厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好分析和记录。对进、出水监测设备定期保养、维护；及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行，保证出水达标排放。 ⑶停电现场可能产生的事故预防 ①认真巡查配电房运行情况，对电网提出的停电公告进行记录及汇报，并在停电之前联系电工对厂内设施进行依次停电，及供电后的恢复进行依次恢复并巡查。 ②厂区采用双回路电源供电，两路进线接自不同的区域变电站，当一条线路有故障停电时，另一条线路马上自动切换投入使用，尽可能确保厂区时时供电正常。并且布置了必要的避雷装置，防止雷击引起火灾。 ⑷污水非正常排放应急措施 ①污水有色度、气味、浊度等明显变化，色度明显有别于正常污水色度；气味非正常呈现；浑浊度加深等进水水质异常。值班人员应根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改。同时及时对后续处理单元分段取样，检查超标污水影响程度，及时上报。 ②生化池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水。如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题： A、出水带有细小悬浮物颗粒。适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝；调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象。 B、处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化，处理效果变坏等。对进水水质进行化验分析，确定是污水中混入有毒物质时，减少进水水量加大曝气量，尽快使生化系统恢复活性；调整回流污泥量、排泥量； C、污泥上浮，保证正常的贮存和排泥时间；检查排泥设备故障；经常清除出水堰口卡住的污物； ③密切注意出水水质，当出水水质超标排放时应同时下游居民与周围敏感点居民。同时迅速查找废水超标排放的原因，调整处理负荷。 ④生产主要设备发生严重事故导致污水非正常排放。应立即组织设备维修人员进行维修。工期短时，调整生产工艺，组织抢修。工期长时，紧急调用设备，报泾源县城污水处理厂领导及上级主管部门审批后在停产或限产的情况下，组织设备维修人员进行抢修。 ⑸环境应急预案 建设单位应在项目运营前编制环境应急预案，并向当地生态环境部门报备。事故发生后应立即通知当地生态环境部门，并通知当地所在地的上一级生态环境部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、类大肠菌群数等。 表4-7 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：化学品药品存放区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级別及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、站址邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育与信息; 对站址邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，建设单位在采取并严格落实建设相应风险防范措施的前提下，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可防控的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施 | 厂界无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准 |
| 水环境 | 污水处理站排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP | 处理规模500m3/d，处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理” | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入策底河。 |
| 声环境 | 水泵、污泥泵、脱水机、风机等 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 项目固废主要包括污水处理站的栅渣、污泥和生活垃圾，栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，污泥脱水后暂存于污泥池送生活垃圾填埋场填埋。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 评价将项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等三个等级区域。重点防渗区：分区区域包括格栅槽、调节池、污泥池、缺氧池、厌氧池、除磷系统、消毒池、MBR池、好氧池、污泥浓缩池、污水管道；防渗要求为污水输送管道拟采用高强度防腐材质，其他重点防渗区拟采用“至少150mm厚水泥基渗透结晶抗渗混凝土+至少0.8mm厚水泥基渗透结晶型防渗涂层+至少2mm厚HDPE膜”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s。一般防渗区：分区区域为出水/进水在线监测间、加药间、变配间等，防渗要求为采用“粘土+20cm厚钢筋混凝土”进行防渗处理，确保各单元达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s要求。简单防渗区：分布区域为办公房、机房、厂区道路等，防渗要求水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 污水处理厂进出水水质执行实时在线监测制度，对进、出水监测设备定期保养、维护，及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行，保证出水达标排放；厂区采用双回路电源供电；关键设备留有备用，一旦发生故障或检修，可启动备用设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）要求，定期开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合“三线一单”要求。项目选址合理可行。在严格落实本项目设计文件及环评报告表中提出的相关污染预防、治理措施和要求后，从环境保护角度来分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 附表1    建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.164t/a | / | 0.164t/a | +0.164t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | +0.0064t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 182500m3/a | / | 182500m3/a | +182500 m3/a |
|  | CODCr | / | / | / | 9.125t/a | / | 9.125t/a | +9.125t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 2.7375t/a | / | 2.7375t/a | +2.7375t/a |
|  | SS | / | / | / | 2.7375t/a | / | 2.7375t/a | +2.7375t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 1.46t/a | / | 1.46t/a | +1.46t/a |
|  | TN | / | / | / | 2.7375t/a | / | 2.7375t/a | +2.7375t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.09125t/a | / | 0.09125t/a | +0.09125t/a |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | / | / | / | 9.855t/a |  | 9.855t/a | +9.855t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 194t/a | / | 194t/a | +194t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9125t/a | / | 0.9125t/a | +0.9125t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①